Приложение № 4

к концессионному соглашению

от ____ ___________2021 года

# Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Установленная мощность котельной №1 «Поселковая», расположенной на ул. Лесной д. 62 в пос. Двинской Холмогорского района Архангельской области составляет 3,16 МВт (2,72 Гкал/ч), подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 1,74 МВт (1,496 Гкал/ч), из них нагрузка на отопление – 1,43 МВт (1,228 Гкал/ч), нагрузка горячего водоснабжения – отсутствует, нагрузка вентиляции – принудительной вентиляции нет, потери теплоэнергии при передаче теплоносителя составляют более 30% и составляют около 0,43 МВт (0,268 Гкал/ч).

В рамках реализации Соглашения Концессионеру необходимо:

провести модернизацию котельного оборудования, ремонт здания котельной и реконструкцию тепловых сетей пос. Двинской.

путем реконструкции системы теплоснабжения обеспечить с учетом развития пос. Двинской максимальную нагрузку теплоснабжения котельной № 1 «Поселковая» пос. Двинской до 2,72 Гкал/ч, в том числе на отопление – до 1,43Гкал/ч, а также повысить качество и надежность услуг теплоснабжения.

В результате выполнения мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике теплоснабжения должно достигнуть 0 ед. на 1 Гкал/ч установленной мощности, число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед. на 1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива после выполнения мероприятий к 2035 году сократится до нормативных: на дровах – 180,9 кг у. т. на 1 Гкал отпускаемой теплоэнергии с коллекторов источника. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 637,9 Гкал (в год).

Основные направления по реконструкции объекта Соглашения

| п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной №1 «Поселковая» в целях повышения надежности теплоснабжения, повышения энергетической эффективности | Реконструкция котельной №1 «Поселковая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена котла КВр-2,0 мощностью 1.72 Гкал/ч на аналогичный | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 1.2 |  | Замена котла КВр-1,16 мощностью 1.0 Гкал/ч на аналогичный | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.3 |  | Реконструкция вспомогательного оборудования: замена насосной группы, реконструкция внутренних трубопроводов, обвязка котлов, насосов и арматуры | 2022 | 0,00 | 1260,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,15 |
| 1.4 |  | Реконструкция здания кровли, оконных проемов, кирпичной кладки стен | 2023 | 0,00 | 0,00 | 1246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246,32 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей пос. Двинской в целях повышения надежности теплоснабжения, повышения энергетической эффективности | Реконструкция тепловых сетей надземных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dy=25 L=22м | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,87 |
|  |  | Dy=50 L=1104 м | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,57 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3841,57 |
|  |  | Dy=80 L=439 м | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1897,95 |
|  |  | Dy=125 L=157 м | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,78 |
|  |  | Dy=150 L=200м | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348,72 |
|  |  | Регулировка гидравлического режима после реконструкции | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,30 | 0,00 | 0,00 | 328,30 |
| Всего |  |  |  | 0,00 | 1260,15 | 1246,32 | 1348,72 | 1559,22 | 1500,00 | 1500,00 | 1897,95 | 1828,30 | 900,00 | 0,00 | 13040,66 |

Основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта Соглашения

| № п/п | Мероприятие | Расходы на реализацию мероприятий по годам, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Концедента: Глава Холмогорского муниципального района __________________________Н.В. Большакова | От Концессионера: ____________________________ |
| --- | --- |