# Приложение № 12

# к конкурсной документации

# Задание

Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения сельского поселения «Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Установленная мощность действующей котельной, расположенной в дер. Анашкино Холмогорского района Архангельской области, составляет 1,46 Гкал/ч до реконструкции, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 0,688 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление с учетом собственных нужд – 0,574 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – отсутствует, нагрузка вентиляции – принудительной вентиляции нет, потери тепловой энергии при передаче теплоносителя превышают нормативные и составляют более 20% и составляют около 0,114 Гкал/час.

В рамках реализации концессионного соглашения концессионеру необходимо путем реконструкции системы теплоснабжения:

обеспечить с учетом развития дер. Анашкино максимальную нагрузку теплоснабжения от котельной, расположенной в дер. Анашкино Холмогорского района Архангельской области, до 0,7 Гкал/ч, в том числе на отопление – до 0,6 Гкал/ч;

повысить качество и надежность услуг теплоснабжения;

снизить потери теплоэнергии до нормативных при передаче теплоносителя потребителям.

В результате выполнения мероприятий число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике теплоснабжения должно достигнуть 0 ед. на 1 Гкал/ч установленной мощности, число прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед. на 1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива после выполнения мероприятий к 2030 году сократится до нормативных: на дровах – 180,6 кг у. т. на 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии с коллекторов источника. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 143 Гкал (в год).

Основные направления по реконструкции объекта концессионного соглашения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Расходы на реализацию мероприятий по годам, тыс. рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| 1 | Повышение надежности и энергетической эффективности тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей дер. Анашкино с заменой участков тепловых сетей надземных Dy=125 – 105,0 м Dy=100 – 109,5 м Dy=80 – 187,4 м Dy=65 – 74,5 м Dy=50 – 12,5 м | 2023-2025 | 0 | 0,000 | 1500,000 | 1500,000 | 1310,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4310,692 |
| 2 | Повышение надежности и энергетической эффективности источника тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат | Реконструкция котельной дер. Анашкино МО с/п "Холмогорское": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена двух котлов ССВК-0,33 на котел КВр-0,6, замена сетевого насоса и дымовой трубы | 2022 | 0,000 | 2252,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2252,045 |
|  |  | Замена котла КВр-0,93 на аналогичный, замена сетевого насоса | 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1210,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1210,402 |
| Всего |  |  |  | 0,000 | 2252,045 | 1500,000 | 1500,000 | 1310,692 | 0,000 | 1210,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7773,139 |

Для достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, концессионер обязан предоставить перечень мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения с описанием основных характеристик этих мероприятий, план-график проведения соответствующих мероприятий, технико-экономические расчеты и обоснования в соответствии с приведенными выше требованиями.